## Sheet1
Нормируемая характеристика | Норма
Кратковременный показатель фликера *, измеряемый за период 10 минут | 1,0
Долговременный показатель фликера *, измеряемый за период 2 часа на основе 12 последовательных значений | 0,65
Установившееся значение относительного изменения напряжения , % | 3,3
Максимальное значение относительного изменения напряжения , %**
а) в общем случае | 4
б) для технических средств, относящихся к любой из следующих категорий: | 6
- с ручным включением электропитания;
- с автоматическим включением чаще 2 раз в сутки*** и задержкой повторного автоматического включения не менее 10 с после перерывов напряжения**** либо с ручным повторным включением
в) для технических средств, относящихся к любой из следующих категорий: | 7
- эксплуатируемых непосредственно под контролем оператора (бытовая техника, ручной электроинструмент и т.п.);
- с включением электропитания вручную или автоматически не чаще, чем 2 раза в сутки, и после перерывов напряжения повторно включаемых вручную или автоматически с задержкой не менее 10 с****
* Требования в отношении величин и не распространяются на колебания напряжения при включении технического средства вручную или автоматически не чаще одного раза в час.
** Общая продолжительность отклонений величины напряжения более 3,3% не должна превышать 500 мс за все время колебания напряжения.
*** Периодичность включения дополнительно ограничивается пределами для величин и . Например, ступенчатое изменение напряжения величиной 6% два раза в час дает значение показателя около 0,65.
**** Для любых технических средств, питание которых автоматически восстанавливается непосредственно по окончании перерыва напряжения, должен применяться предел общего случая а) - 4%.