## Sheet1
Пересечение, сближение или параллельное следование | Наименьшее расстояние по горизонтали, метры, при напряжении воздушной линии электропередачи высокого напряжения, киловольт
| до 20 | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750
1) при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода до любой части:
магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов с давлением газа свыше 1,2 мегапаскаля (магистральные газопроводы) | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40
трубопроводов сжиженных углеводородных газов | Не менее 1000 метров
2) при сближении и параллельном следовании в стесненных условиях и при пересечении от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры до любой части трубопроводов, указанных в пункте 1 таблицы 6.1 Приложения N 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25
3) при пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опоры:
до немагистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов сжиженных углеводородных газов и до газопроводов с давлением газа 1,2 мегапаскаля и менее | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25
4) помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок:
компрессорных и газораспределительных станций:
на газопроводах с давлением свыше 1,2 мегапаскаля | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
на газопроводах с давлением газа 1,2 мегапаскаля и менее | Не менее высоты опоры плюс 3 метра
нефтеперекачивающих станций | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150