## Sheet1
Группа продукции | Строка сертификата соответствия или декларации о соответствии "Продукция" | Строка сертификата соответствия или декларации о соответствии "Соответствует требованиям технического регламента" (примеры приведены для случаев, требующих пояснений)
Средства огнезащиты (огнезащитные вещества и материалы) | Средство для огнезащиты древесины "XXX" ТУ 2149-008-10060029-2004 с изм.1, 2, 3 (8%-ный водный раствор) | ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (п.п.5, 6.1, 6.3): II группа огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность 8%-го водного раствора защитного средства со средним суммарным расходом не менее 300 г/м без учета потерь; выдержал испытания на устойчивость к старению
| Материал огнезащитный вспучивающийся "XXX" ТУ 2148-002-40090035-01 для защиты кабелей с наружной оболочкой из поливинилхлорида | ГОСТ Р 53311-2009 "Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности": обеспечивает огнезащитную эффективность (соответствует требованиям по нераспространению горения и к коэффициенту снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с огнезащитным кабельным покрытием) при общей толщине сухого слоя на кабеле не менее 0,5 мм.
| Материал огнезащитный "XXX" ТУ 2149-005-10020030-2004 с защитным лаком "YYY" ТУ 2113-002-10020030-2000 для защиты стальных конструкций | ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности": испытания опытных образцов стальных колонн двутаврового сечения высотой 1700 мм (двутавр N 20 с приведенной толщиной металла 3,4 мм) с огнезащитным вспучивающимся материалом "XXX", нанесенным на антикоррозийный грунт ГФ-021 ГОСТ ХХХХ толщиной 0,05 мм, с покрывным защитным лаком "YYY" толщиной 0,05 мм (общая толщина покрытия 1,11 мм) показали, что огнезащитная эффективность указанного материала соответствует 5-й группе огнезащитной эффективности согласно п.5.5.3 ГОСТ Р 53295-2009.
Строительные и отделочные материалы, вещества и материалы | Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной): КОРАЛЛ ТУ 5762-001-10020090 (плотность 120 кг/м±20%; толщина от 15 мм до 40 мм, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%; отделка лицевой стороны из нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани). | Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В2, группа дымообразующей способности - Д1, группа токсичности продуктов горения - Т1 (см. Приложение).
В Приложении: ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (метод II); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (п.п.4.18, 4.20).
| Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты: FIRE D 150 (плотность 150 кг/м±20%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 2,6. | Класс пожарной опасности строительных материалов KM0: НГ (негорючие материалы) по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (метод I)
| Профили из поливинилхлорида для оконных и дверных блоков, белые, окрашенные в массе неламинированные, выпускаемые по ГОСТ 30673-99 | Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа горючести - Г3, группа воспламеняемости - В2, группа дымообразующей способности - Д3, группа токсичности продуктов горения - Т2 (см. Приложение).
В Приложении: ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (метод II); ГОСТ 30402-96
"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (п.п.4.18, 4.20)
Кабельные короба, каналы и трубы для прокладки кабельных линий | Каналы кабельные перфорированные из поливинилхлорида для электрических шкафов серии T1: Т1 15х18 G арт. 00670; Т1 25х30 G, BL, арт. 00126, 00278; Т1 40х40 G, BL, арт. 00134, 00283. | ГОСТ Р 53313-2009 "Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (п.п.4, 5.1, 5.2, 5.3)
| Короба электротехнические поливинилхлоридные неперфорированные для одиночной прокладки электрических цепей марок MAXI-TRUNKING 150x150 (ref. MTRS150) с 1-3 перегородками; STERLING MONO PLUS: 140x50 (ref. EMT20, ETL1) с 2 перегородками. | ГОСТ Р 53313-2009 "Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (п.п.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
Трубы дымовые для удаления дымовых газов | Трубы из нержавеющей стали марки AISI двухконтурные с теплоизоляцией из базальта ТУ 4863-11188899-03 с изм.1, 2, предназначенные для монтажа дымовых каналов, отводящих топочные газы от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных типах топлива: сталь нержавеющая марок AISI 304, 316; теплоизоляция из материала теплоизоляционного из минеральной (каменной) ваты EXTRA ТУ 5762-005-20030010 (плотность 27-34 кг/м; содержание органических веществ 2,5%), толщина теплоизоляции 60 мм; внутренние диаметры труб, мм: 130, 150, 180. | ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (п.п.4.10, 4.39, 5.2)
Кабельные проходки, герметичные вводы и проходы шинопроводов | Переборка огнестойкая "PYRO-SAFE FLAMMOTECTSCHOTT" по технологии Fire mbH (Инструкция по монтажу и эксплуатации от 31.01.2011 г.) в составе: 1. Покрытие огнезащитное "XXX" для кабелей, код ОКП 23 1600, код ТН ВЭД 3824 90 700 0, изготовитель - Fire mbH, адрес; 2. Шпаклевка "YYY", код ОКП 23 1600, код ТН ВЭД 3824 90 700 0, изготовитель - Fire mbH, адрес; 3. Плиты из минеральной (каменной) ваты ZZZ марки FFF (плотность не менее 140 кг/м, содержание органического связующего 4,0%, толщина 50 мм), код ОКП 57 6200, код ТН ВЭД 6806, изготовитель - Оу Аb, адрес | ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость" (п.п.4, 5.1, 5.2): IET 90 - предел огнестойкости 90 мин - по потере теплоизолирующей способности, целостности материала заделки и достижению критической температуры нагрева оболочек образца кабеля.
Заполнения проемов в противопожарных преградах:
окна | Окно противопожарное типа ОП-1, ТУ 5284-001-43871538-2011, из профиля стального с термовставкой марки STALPROFIL серии SP 56 500 (светопрозрачное заполнение окна - стеклопакет типа СПДОБЭ-1-2 толщиной 39 мм по ТУ 5913-012-34202034-05), толщина профиля не менее 45 мм | предел огнестойкости Е 60 ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость"
двери | Двери противопожарные металлические (ТУ 5262-015-46266631-2003 с изменениями N 1 и N 2) одностворчатые типа "FD 30 EI" сплошные и типа "FD 30 EI FRG" с остеклением менее 25% от площади дверного проема (светопрозрачное заполнение двери - стекло многослойное пожаростойкое СМПС - EI30 толщиной 18 мм по ТУ 7399-001-53128007-00 или стекло противопожарное многослойное строительного назначения ПМ - EI30-19 толщиной 19 мм по ТУ 5923-001-34299980-2002 с изм. N 1) габаритные размеры: высота от 1400 мм до 2450 мм и ширина от 700 мм до 1300 мм, толщина дверного полотна не менее 57 мм | предел огнестойкости EI 30 ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"
| Дверь светопрозрачная огнестойкая, однопольная ДСОО-45, ТУ 5271-054-18108815-02 с изм. N 1, N 2, из алюминиевого профиля SCHUECO ADS 80 FR 30 (светопрозрачное заполнение двери - двухкамерный пожаростойкий стеклопакет марки "ЩИТ-СП2-5-60" толщиной 44 мм или стекло многослойное пожаростойкое марки "Щит-М-1-60" толщиной 15 мм по ТУ 5923-011-18108815-09 с изм. N 1, N 2, N 3) габаритные размеры: высота от 1500 мм до 2400 мм и ширина от 700 мм до 1100 мм, толщина профиля не менее 50 мм | предел огнестойкости EIW 45 ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость"
| Дверь противопожарная (ТУ 5262-001-12018525-2003) типа ДПМ-02-60-Г металлическая двустворчатая глухая с габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2450 мм и по ширине от 1000 мм до 1700 мм, толщина дверного полотна не менее 60 мм | Предел огнестойкости EI 60 ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"
ворота | Ворота противопожарные распашные типа "FDG 60 EI" с автоматической системой ступенчатого закрывания (ТУ 5284-005-46266631-01 с изменениями N 1, 2, 3) сплошные или со встроенной в активную створку дверью противопожарной однопольной металлической типа "FD 60 EI" сплошной и типа "FD 60 EI FRG" с остеклением менее 25% от площади дверного проема (остекление толщиной 24 мм -производства фирмы "S&P+" по ТУ 7399-001-53128007-00), с лючком для прокладки пожарного рукава или без лючка | предел огнестойкости EI 60 ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"
люки | Люк противопожарный типа "FH 60 EI" (ТУ 5262-004-46266631-01 с изменениями N 1, N 2 и N 3) габаритные размеры: высота от 800 мм до 1400 мм и ширина от 600 мм до 1150 мм, толщина полотна не менее 50 мм | предел огнестойкости EI 60 ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"
двери шахт лифтов | Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные центрального открывания четырехстворчатые серии 3201-HYDRA Typ 41/43С (Е 30) с шириной проема в свету от 1100 мм до 2100 мм и высотой проема в свету от 1400 мм до 2650 мм | предел огнестойкости Е 30 ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов"
Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений (в том числе вентиляционных систем различного назначения, систем пневмотранспорта, вакуумной пылеуборки, мусороудаления, кондиционирования) и для защиты технологических проемов | Клапан вентиляционный противопожарный прямоугольного сечения КВП (исп. КВП-90-НО), ТУ 4854-004-78559458-2009 | Пределы огнестойкости: в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана при расположении привода со стороны теплового воздействия - EI 90, при расположении привода со стороны, противоположной тепловому воздействию - EI 90, при установке клапана на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - EI 90; ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"
| Клапан (люк) для естественного дымоудаления типа "SMOKE OUT" серии "Vella" и "DIAMANTE" с пневматическими приводами "MINI TERMIKA" и "MINI ENERGY" | инерционность срабатывания не более 90 с при эквивалентной снеговой нагрузке не менее (600±50)Н/м и не более 1197 Н/м и ветровом давлении не менее 11±1 м·с и не более 16±1 м·с ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"
Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в том числе воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования, каналы систем технологической вентиляции, газоходы, трубы стальные и керамические для удаления дымовых газов), за исключением каналов инженерных систем противодымной защиты | Воздуховод огнестойкий стальной с покрытием из минераловатных матов ALU1 WIRED МАТ 80 (ТУ 5762-026-45757203-08 с изм.1), имеющих покрытие из сетки из гальванизированной проволоки и неармированной алюминиевой фольги, в соответствии с технологическим регламентом N 10-07 ЗАО "Минеральная Вата" | предел огнестойкости при номинальной толщине покрытия (40±5) мм - EI 60 ГОСТ Р 53299-2009 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость"
| Воздуховод огнестойкий стальной прямоугольного и круглого сечения с покрытием из теплоогнезащитных матов PAROC Wired Mat 80 (производства фирмы PAROC Group OY, Финляндия) в соответствии с технологическим регламентом N 10-36 ЗАО "ПАРОК" | предел огнестойкости: при толщине матов 30±1 мм - EI 60, при толщине матов 50±1 мм - EI 90, при толщине матов 70±1 мм - EI 180 ГОСТ Р 53299-2009 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость"
Вентиляторы дымоудаления | Вентиляторы осевые дымоудаления серии ВО 21-210-4ДУ...ВО 21-210-16ДУ (ТУ 4861-007-52586529-10) | 2,0 часа при температуре 600 °С ГОСТ Р 53302-2009 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость"
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (муфты) | Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами диаметром до 110 мм включительно из полимерных материалов с использованием противопожарных муфт типов: HL840 для трапов серии HL310N 50 мм; HL850 для трапов серии HL317 50 мм; HL317 75 мм; HL850 для кровельных воронок серии HL62 75 мм; HL860 для трапов серий HL616 110 мм, HL606 110 мм; HL870 для трапов серии HL317 110 мм; HL870 для кровельных воронок серии HL62 110 мм | HL840 для трапов серии HL310N 50 мм - предел огнестойкости EI 45; HL850 для трапов серии HL317 50 мм; HL317 75 мм - предел огнестойкости EI 90; HL850 для кровельных воронок серии HL62 75 мм - предел огнестойкости EI 120; HL860 для трапов серий HL616 110 мм, HL606 110 мм - предел огнестойкости EI 120; HL870 для трапов серии HL317 110 мм предел огнестойкости EI 90; HL870 для кровельных воронок серии HL62 110 мм - предел огнестойкости EI 45 ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость"
| Противопожарная муфта "РТМК" (ТУ 5285-001-60998915-09) | предел огнестойкости узла пересечения ограждающих строительных конструкций канализационными трубопроводами из полипропилена составляет: для труб с условным диаметром не более 50 мм с муфтой "РТМК-50" - EI 240; для труб с условным диаметром не более 110 мм с муфтой "РТМК-110" - EI 240
ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость"
Экраны противодымные | Экраны противодымные (занавесы, шторы) типа Supercoil (полотно марки "Protex 1100"), Supercoil-S (полотно марки "Ecotex 1100"), Supercoil-M (полотно марки "Ecotex 1100") | предел огнестойкости - Е 120 ГОСТ Р 53305-2009 "Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость"
Кабели | Кабель монтажный, гибкий, парной скрутки, с медными лужеными жилами, с экранированными парами или в общем экране, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марки: Г - КB с числом пар от 1 до 37, сечением жил от 0,5 мм до 2,5 мм, на номинальное переменное напряжение до 500 В, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 750 В, ТУ ... | ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.5.2), предел распространения горения одиночным кабельным изделием ПРГО1
| Кабели силовые, не распространяющие горение, марок ВВГнг(А), ВБШвнг(А) с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести на напряжение 0,66 кВ, ТУ ... | ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.5.3), предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 1б - категория А
| Кабели силовые огнестойкие безгалогенные марок НХН-FE180/E30, HXH-FE180/E90 с медными жилами с изоляцией из кремнийорганической резины, с заполнением и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов с количеством жил от 1 до 5 сечением от 1,0 до 300 мм, на напряжение 0,6/1 кВ | ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.5.3, 5.5; 5.8); предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 1б - категория А; предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО 1; показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД1
Огнетушители переносные | Огнетушители порошковые переносные: ОП-1(з) - АВСЕ-02; ОП-1(з) - ВСЕ-02 ТУ 4854-...
Огнетушители передвижные | Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-40-89В-У2 ТУ 4854...
Пенообразователи | Пенообразователь для тушения пожаров ПО-... (1 %, 3%, 6%) ТУ ... с изм.5 (синтетический фторсодержащий плёнкообразующий пенообразователь целевого назначения типа AFFF)
Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные | Генератор огнетушащего аэрозоля переносной АГС ТУ ...
Огнетушители с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества (устройства) | Устройства пожаротушения ранцевые с двухфазным стволом РУПТ-1-0,4 (ПР, HP, Ц, БСГ, ВП) 12/0,4 - О.4: модель 01 - для тушения пожаров классов А, В, Е и модель 02 - для тушения пожаров классов А, В, ТУ ...
Стволы пожарные ручные и воздушно-пенные | Стволы пожарные ручные комбинированные универсальные ОРТ-50 и ОРТ-50А ТУ ...
Стволы пожарные лафетные | Ствол пожарный лафетный комбинированный универсальный с ручным и дистанционным управлением, стационарный, переносной ЛС-С20 (15,25)У ТУ ...
Рукава пожарные напорные | Рукав пожарный напорный РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1 ТУ ...
Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности
Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения пожаров | Пеногенераторы высоконапорные ВПГ для подслойного тушения ТУ...
Генераторы пены низкой, средней и высокой кратности | Генераторы пены средней кратности ГПСС-600 ТУ...
Аппараты дыхательные со сжатым воздухом | Аппарат дыхательный АП "XXX", со сжатым воздухом, в различных исполнениях и комплектациях по техническим условиям … (см. Приложение N ...)
Аппараты дыхательные со сжатым кислородом | Аппарат дыхательный АП "XXX", со сжатым кислородом, по техническим условиям …
Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения "XXX", исполнения 1 и 2 по ТУ ...
Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом | Баллоны металлокомпозитные облегченные БК-7-300АУ вместимостью 7 л на рабочее давление 29,4 МПа (300 кг/см) для аппаратов дыхательных пожарных и самоспасателей со сжатым воздухом, ТУ …
Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом | Самоспасатель изолирующий с химически связанным кислородом "XXX" по ТУ...
Самоспасатели изолирующие со сжатым воздухом | Самоспасатель изолирующий общего назначения со сжатым воздухом "XXX" по ТУ ...;
Самоспасатель изолирующий специального назначения со сжатым воздухом "XXX": исполнение Р (с лицевой частью ПТС "Обзор"); исполнение D (с лицевой частью Panorama Nova Standard Р); исполнение К (с капюшоном), по ТУ ...;
Самоспасатель резервуарный со сжатым воздухом специального назначения "XXX" по ТУ ... в следующей комплектации: ...
Самоспасатели фильтрующие | Газодымозащитный комплект ГДЗК по ТУ ...
Специальная огнестойкая накидка | Специальная огнезащитная накидка "XXX" ТУ ...
Лестницы пожарные ручные | Лестница ручная пожарная "XXX" по ТУ ...
Лестницы пожарные навесные спасательные | Лестница пожарная навесная спасательная "XXX", ТУ ...
Трапы спасательные пожарные | Трап спасательный пожарный "XXX" по техническому описанию "XXX"
Веревки пожарные спасательные | Веревка пожарная спасательная ТУ ...
Пояса пожарные спасательные | Пояс пожарный спасательный ТУ ..., (тип А, тип Б)
Карабины пожарные | Карабин пожарный, ТУ ...
Устройства пожарные прыжковые спасательные | Устройство спасательное прыжковое пожарное пневматическое: Устройство эвакуации "КАСКАД-5" ТУ ...
Устройства спасательные рукавные пожарные | Устройство спасательное рукавное "Вертикальный спиральный спасательный рукав EUROАСЕ S-1" по техническому описанию "XXX"
Устройства канатно-спускные пожарные | Устройство канатно-спускное пожарное "XXX" по ТУ ...
Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных | Установки компрессорные высокого давления для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных моделей: XXX (см. Приложение N ......) по ТУ 3146-...
Установки для проверки дыхательных аппаратов | Установка для проверки дыхательных аппаратов "XXX" по ТУ ...
Фонари пожарные | Фонарь осветительный специальный ФОС 3-5/6 (ТУ 3468...)
Порошки огнетушащие | Порошок огнетушащий Вексон-ВС (марка Вексон-ВС 30 2 сорта) ТУ 2149-086-10968286-2000 с изменением 3
Модули установок газового пожаротушения | Модули газового пожаротушения с электропиротехническим и ручным способами пуска: МПГ 1-125-40-12; МПГ 1-125-25-12; МПГ 2-125-40-12 (комплектуется устройством контроля массы); МПГ 3-125-40-12; МПГ 3-125-25-12 (ТУ 4854-...)
Модули газового пожаротушения изотермические | Модуль газового пожаротушения сжиженной двуокисью углерода типа МИГП с изотермическим резервуаром вместимостью от 1 м до 30 м с запорно-пусковыми устройствами Dy от до , имеющими электропневматический и ручной способы пуска, с электронным устройством контроля массы, двумя холодильными агрегатами, шкафом управления и другими элементами (согласно техническому описанию)
Устройства распределительные установок газового пожаротушения автоматических | Устройства распределительные для установок газового пожаротушения: РУМЭЗ (1М)-25-150 (ТУ 4854-...)
Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | Модуль порошкового пожаротушения потолочного и настенного крепления модель МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 по ТУ 4854-...
Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой | Модуль с баллонами агрегатной автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной, содержащий не менее трех баллонов, заправленных водой, и трех баллонов с азотом вместимостью от 80 л до 140 л, оснащенных запорно-пусковыми устройствами с электромагнитным или пневматическим, и/или ручным способами пуска и другими комплектующими элементами (согласно техническому описанию или ТУ 4854-...)
Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | Узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный-(65, 80, 100, 150)": УУ-С65/1,6В-ВФ.О4
"Прямоточный-65"; УУ-С65/1,6В-ВФ.О4
"Прямоточный-65" (-01); УУ-С80/1,6В-ВФ.О4
"Прямоточный-80"; УУ-С80/1,6В-ВФ.О4
"Прямоточный-80" (-01); УУ-С100/1,6В-ВФ.О4
"Прямоточный-100"; УУ-С100/1,6В-ВФ.О4
"Прямоточный-100" (-01); УУ-С150/1,6В-ВФ.О4
"Прямоточный-150"; УУ-С150/1,6В-ВФ.О4
"Прямоточный-150" (-01) по ТУ 4854...
Дозаторы (пеносмесители) установок пенного и водного пожаротушения
Сигнализаторы давления и потока жидкости пожарные установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | Сигнализатор давления универсальный СД 0,02/12(1) G1/2-B.О2-"XXX" ТУ ......
Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | Распылители спринклерные специальные SSW-K-57 с номинальной температурой срабатывания 57 °С (термоколба JOB F2) для получения факела тонкораспыленной воды с коэффициентом производительности "K" от 0,6 до 2,6 для применения в автоматических установках пожаротушения тонкораспыленной водой
Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | Оповещатель пожарный звуковой гидравлический модели "..."
Клапаны узлов управления, запорные устройства
Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные | Комплекс роботизированный пожарный водопенного пожаротушения на базе лафетных стволов (по ТУ 4854-003-16820082-2008) комбинированных универсальных с дистанционным управлением от 2 до 32 штук в комплексе, с устройством обнаружения загорания или на базе системы автоматической адресной пожарной сигнализации, с дополнительно устанавливаемой системой видеоконтроля и с системой программного управления комплексом ТУ 4854 .......
Генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные | Генераторы огнетушащего аэрозоля МАГ-3 ТУ ...
Газовые огнетушащие составы | Состав газовый огнетушащий "Инерген" (IG-541) ТУ 2114 ... | СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (приложение Д); методы испытаний - по ГОСТ Р 53280.3-2009 "Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний"
Состав огнетушащий "3М Novec 1230 Fire Protection Fluid"
[хладон ФК-5-1-12; FK-5-1-12;
CF3CF2C(О)CF(CF3)2] для установок газового пожаротушения
Шкафы пожарные | Шкафы пожарные: ШП-К-01; ШП-К-О-02; ШП-К-О-03 и ШП-О-01 по ТУ 4854.....
Клапаны пожарные запорные | Клапан пожарный запорный угловой с условным проходом 50, на номинальное давление 1,0 МПа по ТУ 4854
Инструмент для проведения специальных работ при пожаре (комбинированный гидравлический инструмент, ручной механизированный инструмент с электро- и мотоприводом | Инструмент электрогидравлический и гидравлический для проведения аварийно-спасательных работ: кусачки автономные электрогидравлические КАЭ 600 (ТУ 8052...); кусачки автономные электрогидравлические КАЭ 1000 (ТУ 8052...); разжим автономный электрогидравлический РАЭ 60 (ТУ 8053...); цилиндр силовой автономный электрогидравлический ЦСАЭ 90 (ТУ 8053...); разжим-кусачки автономные электрогидравлические РКАЭ 400/35 (ТУ 8052...)
Колонка пожарная | Колонка пожарная КП по ТУ 4854....
Гидранты пожарные подземные | Гидрант пожарный подземный стальной высотой 500 мм - 3500 мм (с интервалом 250 мм) | ГОСТ 8220-85 с изм.1 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" (с 01.07.2011 действует также ГОСТ Р 53961-2010 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний")
Головки соединительные пожарные | Головки соединительные пожарные напорные: ГР-50-1,6 ПМ УХЛ1; ГР-65-1,6 ПМ УХЛ1; ГР-80-1,6 ПМ УХЛ1 и ГМ-50-1,6 ПМ УХЛ1 по ТУ 4854-...
Разветвления рукавные | Разветвление рукавное четырехходовое РЧ-90, ТУ 4854-...
Сетки всасывающие | Сетка всасывающая СВ-125 У, ТУ 4854-...
Водосборники рукавные | Водосборник рукавный по ТУ 4854-...
Гидроэлеваторы пожарные | Гидроэлеватор пожарный Г-600 У ГОСТ Р 50398
Рукава резиновые напорно-всасывающие | Рукав резиновый напорно-всасывающий В-2-25 ХЛ ГОСТ 5398
Машины (автомобили) пожарные | Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40 (5313) на шасси АМУР-531340, АМУР-531341 ТУ 4854-...
Автолестницы и автоподъемники пожарные | Автолестница пожарная Iveco Magirus M60L (DLK 60CS) на шасси IVECO Trakker AD 260T36 (6x4)
Автоподъемник коленчатый пожарный АКП-50 на шасси КАМАЗ-6540, выпускаемый по ТУ 4854-...
Автомобили оперативно-технической службы | Автомобили пожарные первой помощи АПП-0,5-2 на шасси ГАЗ-33021 и ГАЗ-33023, выпускаемые по ТУ 4854-...
Мотопомпы пожарные | Мотопомпы пожарные нормального давления переносные: EL 200 (МП-200/50 - по ГОСТ Р 53332), EL 200D (МП-250/40)
Насосы центробежные пожарные | Насосы пожарные с вакуумной системой заполнения и системой дозирования пенообразователя:
- нормального давления MPN 120 (НЦПН 16 (33)/100);
- комбинированные МРН 120 (НЦПК 16 (33)/100 - 4,16/400)
Каски пожарные | Каска пожарная " " по ТУ ...
Каска пожарная: Шлем-каска пожарного спасателя "XXX" тип 1, тип 2, ТУ ... и (или) ТО ...
Боевая одежда пожарного (специальная защитная одежда общего назначения) | Боевая одежда для начальствующего и (или) рядового состава "XXX" (типы У, X; виды Т, П) по техническим условиям ...
Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | Комплект специальной защитной одежды пожарных от повышенных тепловых воздействий ТУ ..., (тип ПТ)
Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа | Агрессивостойкий изолирующий костюм "XXX" модель X (без обеспечения тепловой защиты) (СЗО ИТ вид 1, тип I)
Подшлемник для пожарного | Подшлемник специальный для пожарных (тип Т) ТУ ..., Подшлемник пожарного, выпускаемый по ТО ...
Белье термостойкое для пожарного | Белье термостойкое (летнее и зимнее) ТУ ..., используемое в комплекте со специальной защитной одеждой пожарного;
Белье нательное термостойкое арт. ..., изготавливаемое по ТУ ...
Ткани для специальной защитной одежды пожарного | Материал металлизированный теплоотражающий и огнестойкий ТУ ..., (материал верха СЗО ПТВ легкого, полутяжелого и тяжелого типов исполнения);
Ткань синтетическая термостойкая из полиарамидных волокон ТУ ..., (материал верха БОП)
Средства защиты рук пожарного (СЗР) | Средства индивидуальной защиты рук пожарного: перчатки модель "XXX", арт."XXX";
Перчатки специальные для пожарных, модель "XXX" по ТУ ....
Средства индивидуальной защиты ног пожарного (СИЗНП) | Специальная защитная кожаная обувь пожарного (с подкладкой из натурального меха или из ворсина), ТУ ...;
Средства индивидуальной защиты ног пожарного (артикулы: XXX, XXX, XXX)