## Sheet1
Подстанция | N трансформатора | Дата максимума нагрузки | Год ввода в эксплуатацию | Тип РНТ и режим работы: автомат/ручной/выведен | Номинальная мощность трансформатора Sтрном, МВА | Нагрузка трансформатора за дату максимума нагрузки | Величина загрузки трансформатора (в%)
[6 empty] | S, МВА | Р, МВт | Q, Мвар
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС 220 кВ Тула | АТ-1 | 16.12.2020 | 1998 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 250 | 84,1 | 83,7 | 8 | 34
|  | АТ-2 | 16.12.2020 | 2015 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 250 | 88,3 | 88,1 | 5 | 35
2 | ПС 220 кВ Ленинская | АТ-1 | 16.12.2020 | 1972 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 200 | 84,6 | 76,7 | 35,5 | 42
|  | АТ-2 | 16.12.2020 | 1982 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 200 | 83,3 | 75,7 | 34,7 | 42
3 | ПС 220 кВ Яснополянская | АТ-1 | 16.12.2020 | 1974 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 125 | 25,2 | 23,3 | 9,5 | 20
|  | АТ-2 | 16.12.2020 | 1986 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 125 | 21,4 | 20,6 | 5,6 | 17
4 | ПС 220 кВ Металлургическая | АТ-1 | 16.12.2020 | 1981 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 125 | откл. | откл | откл
|  | АТ-2 | 16.12.2020 | 1982 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 125 | 45,9 | 43,8 | 13,6 | 37
5 | ПС 220 кВ Северная | АТ-1 | 16.12.2020 | 1980 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 200 | 65,3 | 59,1 | 27,8 | 33
|  | АТ-2 | 16.12.2020 | 1966 | ПБВ + 2 x 2,5%, ВДТ + 9 x 2,26%, ручной | 180 | 39 | 35,5 | 16,3 | 22
|  | АТ-3 | 16.12.2020 | 2019 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 200 | 69,7 | 59 | 37 | 35
6 | ПС 220 кВ Химическая | АТ-1 | 16.12.2020 | 1973 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 200 | 132,2 | 119,5 | 56,6 | 66
|  | АТ-2 | 16.12.2020 | 1973 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 200 | 31,5 | 30,7 | 7,1 | 16
7 | ПС 220 кВ Бегичево | АТ-1 | 16.12.2020 | 1964 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 120 | 36,8 | 36,3 | 5,8 | 31
|  | АТ-2 | 16.12.2020 | 1964 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 120 | 37,5 | 36,2 | 9,8 | 31
8 | ПС 220 кВ Люторичи | АТ-2 | 16.12.2020 | 1983 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 125 | 37,3 | 15 | 32,7 | 30
9 | ПС 220 кВ Звезда | АТ-1 | 16.12.2020 | 1981 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 125 | 29,4 | 24,2 | 16,7 | 23
10 | ПС 220 кВ Шипово | АТ-2 | 16.12.2020 | 1989 | + 6 x 2% РПН на стороне СН, ручной | 125 | 44 | 40.9 | 16,3 | 35