## Sheet1
Параметры | а/д цистерна | ж/д цистерна
| ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ
Объем резервуара, куб. м | 20 | 14.5 | 73 | 73
Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4
Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9
Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 | 3468 | 1241
Масса топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7
Масса топлива в ГВС, т | 293 | 6039 | 1068 | 30405
Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей
Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5
Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3
Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2
Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2
Зона расстекления (50%), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7
Порог поражения 99% людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4
Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9
Параметры огневого шара
Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6
Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9
Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76
Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м | 130 | 220 | 130 | 220
Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472
Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара,% | 0 | 0 | 0 | 0
Параметры горения разлития
Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21
Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 | 104 | 176
Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179
Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития,% | 79 | 100 | 79 | 100