## Sheet1
N п/п | Наименование раздела
I | 1. Оценка пожарного риска*, обеспеченного на объекте защиты
Расчет пожарного риска на объекте не проводился.
(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые
значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий
для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II | 2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности
(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара,
и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц
либо приводятся реквизиты документов страхования**)
от пожара практически исключен.
Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты
III
3. Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности
3.1. Характеристика объекта
СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" включает в себя:
1. Здание учебного корпуса.
2. Здание общежития-интерната.
3. Учебные мастерские.
4. Вспомогательные здания и сооружения (столовая, хозяйственные постройки, трансформаторная подстанция, сараи).
Здания СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относятся:
- Ф 4.1 - здания учебного корпуса школы и учебных мастерских.
- Ф 1.1 - здание общежития-интерната.
3.1.1. Архитектурно-строительные решения
Здание учебного корпуса школы трехэтажное, с 2-мя одноэтажными пристройками, 1959 года постройки, II степени огнестойкости, площадь застройки 865,1 м, строительный объем здания 9291,5 м, высота здания 15,9 м. Общая площадь учебного корпуса 1719,3 м, в том числе 1-го этажа - 662,9 м, 2-го этажа - 403,1 м, 3-го этажа - 404,5 м, подвала 248,8 м.
Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, оштукатурены с двух сторон, толщина стен с учетом штукатурки 700 мм. Внутренние стены - кирпичные, оштукатуренные толщиной 380 мм и более, продольные внутренние стены 1-го этажа выполнены толщиной 550 мм.
Перекрытие подвала по ряду А-Г в осях 1-2 и 4-6 выполнено по двутавровым металлическим балкам, опирающимся на поперечные стены и железобетонный прогон по оси 5, шаг балок 800 мм заполнение перекрытия выполнено керамическим кирпичом в форме свода. Перекрытие подвала по ряду А-Г в осях 2-4 выполнено из монолитного железобетона. Утеплитель - керамзит толщиной 150 мм.
Перекрытие первого и второго этажа по ряду Б-В в осях 2-5 выполнено по железобетонным балкам таврового сечения 160 x 340 мм (балки уложены с интервалом 800 мм), монолитными шлакобетонными плитами, толщиной 160 мм, армированными деревянными рейками сечением 35 x 15 мм с ячейкой 230 x 230 мм. Утеплитель - керамзит толщиной 100 мм. Потолочная часть перекрытия оштукатурена. По верху балок перекрытия уложены деревянные лаги сечением 60 x 70 мм, дощатое основание и паркетное покрытие.
Перекрытие первого и второго этажа в учебных классах выполнено из многопустотных железобетонных плит марки ПТ. Потолочная часть перекрытия оштукатурена. Полы выполнены дощатыми по деревянным лагам.
Чердачное перекрытие по ряду Б-В в осях 2-5 выполнено из сборных железобетонных плит, над учебными классами по сборным железобетонным балкам таврового сечения (балки уложены с интервалом 800 мм) с заполнением монолитным шлакобетоном, толщиной 70 мм. Утеплитель - керамзит толщиной 200 мм.
Лестничные площадки устроены монолитными железобетонными по металлическим балкам, балки оштукатурены по сетке, полы площадок выложены керамической плиткой. Лестничные марши выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры, косоуры оштукатурены. Ограждение лестниц металлическое.
Кровельное покрытие шиферное основного здания 4-х скатное, пристроек - 2-х скатное. Высота чердачного покрытия по коньку основного здания 3,75 м, пристройки 2,45 м. Балки, стропила, прогоны выполнены из бруса сечением 50 x 160, 100 x 200, 120 x 120 и 150 x 100 мм, обрешетка из бруска и доски сечением 40 x 50 и 150 x 30 мм. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитными составами. Выходы на чердак выполнены в лестничных клетках по вертикальным металлическим лестницам через люки размером 600 x 800 мм. Выходы на кровлю здания выполнены из чердака через слуховые окна и по наружной вертикальной пожарной лестнице.
Пожарная нагрузка в здании представляет собой: ученическую мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.
Здание общежития-интерната (спального корпуса) трехэтажное, 1962 года постройки, II степени огнестойкости, размером в плане 12,9 x 69,0 м, площадь застройки 940,6 м, строительный объем здания 8719,0 м, в том числе подвала 1197,0 м. Общая площадь здания школы 2503,6 м, в том числе 1-го этажа - 683,6 м, 2-го этажа - 702,4 м, 3-го этажа - 704,8 м, подвала 412,8 м. Высота здания 8,4 м, подвала 2,9 м.
Наружные и внутренние стены и перегородки в здании выполнены из керамического кирпича, наружные толщиной 600, внутренние 380, перегородки 120 мм.
Перекрытия и покрытие в здании спального корпуса устроено из сборных железобетонных плит, опирающихся на стены, толщина плит 200 мм. Утеплитель покрытия керамзит.
Лестничные площадки выполнены монолитными железобетонными по металлическим балкам, полы площадок бетонные. Лестничные марши лестничных клеток выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры. Несущие металлические балки и косоуры не имеют конструктивной защиты. Ограждение лестниц металлическое.
Кровельное покрытие шиферное 4-х скатное. Балки, стропила, прогоны обрешетка выполнены из деревянных конструкций. Выходы на чердак выполнены в лестничных клетках по вертикальным металлическим лестницам через люки размером 600 x 800 мм. Выходы на кровлю здания выполнены из чердака через слуховые окна и по наружной вертикальной пожарной лестнице.
Пожарная нагрузка в здании спального корпуса представляет собой: мебель, спальные принадлежности, одежду, оборудование, инвентарь выполненные из сгораемых материалов.
Здание учебных мастерских одноэтажное, 1962 года постройки, II степени огнестойкости, размером в плане 17,45 x 34,6 м, площадь застройки 603,8 м, строительный объем здания 2536,0 м. Общая площадь здания мастерских 520,9 м. Высота здания 4,2 м. Подвал и чердачное помещение в здании отсутствуют.
Наружные стены и внутренние перегородки в здании выполнены из керамического кирпича, толщиной с учетом штукатурки соответственно 500 и 200 мм.
Колоны из керамического кирпича сечением 400 x 750, 400 x 500, 400 x 900 мм.
Покрытие в здании мастерских устроено из сборных железобетонных плит ПК, опирающихся на стены и железобетонные балки, толщина плит 200 мм. Утеплитель покрытия керамзит. Кровля здания - совмещенная рулонная с наружным водостоком.
Пожарная нагрузка в здании представляет собой: заготовки для столярной мастерской, ученическую мебель, оборудование, инвентарь.
3.1.2. Организация учебного процесса
В СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" в настоящее время обучается и воспитывается 112 учащихся.
Организация обучения и воспитания в школе-интернате строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с учебным планом, разрабатываемым учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий.
Школа-интернат работает круглосуточно, предусмотрены 2 ступени образования:
1-я ступень - начальное общее образование (1-4 классы);
2-я ступень - основное общее образование (5-9 классы).
В СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" реализуется программа основного общего образования. В учреждении шестидневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут. Количество и последовательность учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым директором.
Занятия организованы в одну смену: с 08.30 до 14.10; перемены между уроками по 10 минут и две перемены по 20 минут (после 2-го и 3-го уроков). С 16.00 до 19.00 проводятся часы самоподготовки уроков под педагогическим, методическим руководством воспитателя группы. Время с 14.30 до 16.00 и с 20.00 до 21.00 отводится для отдыха детей, организации воспитательной работы в группах, для индивидуальных занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, для оздоровительных, лечебно-профилактических и развлекательных мероприятий в соответствии с графиком учебно-воспитательного процесса. Отбой ко сну предусмотрен для 1-6 классов в 21.30, для 7-9 классов в 22.00. Подъем в школе-интернате организуется в 07.30, завтрак с 08.10, обед с 13.30 до 15.00, полдник с 17.15 до 17.35, ужин с 19.30 до 20.00.
В школе-интернате 11 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов 14 учащихся. Обучение и воспитание учащихся организует педагогический коллектив: 19 учителей и 19 воспитателей.
Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе учителя учебных планов, программ, средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение обучающимися образования, соответствующего государственному уровню требований.
Основной формой организации учебного процесса в школе-интернате является урок.
Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, проводимой в соответствии с письмом Департамента общего и дошкольного образования Министерства образования Российской Федерации от 11 ноября 2001 года N 11-11-111/11.
Продолжительность учебного года не менее 34 недель (в 1-м классе - не менее 32 недель), не считая времени, отведенного на практику. Продолжительность производственной практики в 5-7-х классах - 10 дней, в 8-х классах - 16 дней:
- с учетом физиологических требований для организации отдыха обучающихся с целью проведения промежуточных аттестаций учебный год делится в 1-9 классах на учебные четверти;
- для обучающихся установлены каникулы:
- после 1-й четверти - 8 календарных дней;
- после 2-й четверти (1 полугодие) - 12 календарных дней;
- после 3-й четверти - 8 календарных дней.
Для обучающихся 1-х классов по решению Педагогического совета школа-интернат устанавливает дополнительные каникулы с 17 по 23 февраля включительно.
Летние каникулы устанавливаются сроком не менее 8 недель;
По окончании Учреждения выпускники получают документ государственного образца, заверенный печатью Учреждения.
3.2. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта:
1. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
2. СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";
3. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";
4. СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
5. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
6. СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
7. ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования";
8. ГОСТ Р 12.2.143-2002 "ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля";
9. ГОСТ Р 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний";
10. ГОСТ 12.1.033-81 "ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения" (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент);
11. НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования".
12. НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".
13. НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях";
14. ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".
15. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
16. РД 34.21.122-87 "Инструкция по молниезащите зданий и сооружений"
17. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им.Кучеренко).
3.3. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности
3.3.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния
В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц в любое помещение зданий СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат", вокруг зданий запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым и грунтовым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5-8 м от наружных стен зданий.
В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий кольцевой противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом, диаметр водопроводной сети 100 мм, напор 20 м. Водоотдача водопроводной сети составляет 30 л/с, что достаточно для целей наружного пожаротушения и соответствует требованиям табл.6 п.2.13 СНиП 2.04.02-84. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от существующих 3 пожарных гидрантов, расположенных на территории школы-интерната рассредоточено, расстояние от зданий до наиболее удаленного пожарного гидранта не превышает 150 м.
Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны гарнизонной ВПК п.Клепино - 1,6 км, ПЧ-11 ГУ МЧС РФ по N-ской области" в г.N-ск - 16 км, расчетное время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч, соответственно составляет 2,4 и 24 мин, что соответствует требованиям.
Противопожарные расстояния от зданий СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" до ближайших жилых, общественных и административных зданий, сооружений и строений и между зданиями школы-интерната приняты и соответствуют из расчета не менее:
- 6 м - до зданий I, II, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0;
- 8 м - до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1;
- 10 м - до зданий IV, V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2, СЗ.
3.3.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность
Здания СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относятся:
- Ф 4.1 - здания учебного корпуса школы и учебных мастерских.
- Ф 1.1 - здание общежития-интерната.
Здание учебного корпуса школы трехэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0.
Здание общежития-интерната (спальный корпус) трехэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0.
Здание учебных мастерских одноэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0.
Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность зданий соответствует требованиям СНИП 21-01-97*.
Этажность и степень огнестойкости зданий, допустимое количество учащихся в СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат", соответствует требованиям п.1.14 СНиП 2.08.02-89*
3.3.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности
Пожарная нагрузка в зданиях СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. сгораемые материалы.
В соответствии с требованиями НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" к помещениям производственного и складского назначения в СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" относятся:
- помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке (в подвале учебного корпуса) - пожароопасные помещения (категория В4);
- помещение архива в здании учебных мастерских - пожароопасное помещение (категория В4).
3.3.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций
В основных зданиях СОГОУ "N-ская основная общеобразовательная школа-интернат" применяются строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности.
Здание учебного корпуса
Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, оштукатурены с двух сторон, толщина стен 700 мм (предел огнестойкости > 5,5 ч).
Внутренние стены - кирпичные, оштукатуренные толщиной 380 мм и более, продольные внутренние стены 1-го этажа выполнены толщиной 550 мм (предел огнестойкости > 5,5 ч).
Перекрытие подвала по ряду А-Г в осях 1-2 и 4-6 выполнено по двутавровым металлическим оштукатуренным балкам, опирающимся на поперечные стены и железобетонный прогон по оси 5, шаг балок 800 мм заполнение перекрытия выполнено керамическим кирпичом в форме свода. Перекрытие подвала по ряду А-Г в осях 2-4 выполнено из монолитного железобетона. Утеплитель - керамзит толщиной 150 мм (предел огнестойкости > 1,5ч).
Перекрытие первого и второго этажа по ряду Б-В в осях 2-5 выполнено по железобетонным балкам таврового сечения 160 x 340 мм (балки уложены с интервалом 800 мм) монолитными шлакобетонными плитами, толщиной 160 мм, армированными деревянными рейками сечением 35 x 15 мм с ячейкой 230 x 230 мм. Утеплитель - керамзит толщиной 100 мм. Потолочная часть перекрытия оштукатурена (предел огнестойкости > 0,75 ч).
Перекрытие первого и второго этажа в учебных классах выполнено из многопустотных железобетонных плит, толщиной 200 мм марки ПТ. Потолочная часть перекрытия оштукатурена (предел огнестойкости > 1,5 ч).
Чердачное перекрытие по ряду Б-В в осях 2-5 выполнено из сборных железобетонных плит, над учебными классами по сборным железобетонным балкам таврового сечения (балки уложены с интервалом 800 мм) с заполнением монолитным шлакобетоном, толщиной 100 мм. Утеплитель - керамзит толщиной 200 мм (предел огнестойкости > 0,75 ч).
Лестничные площадки устроены монолитными железобетонными по металлическим балкам, балки оштукатурены по сетке (предел огнестойкости > 1,0 ч). Лестничные марши выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры, косоуры оштукатурены (предел огнестойкости > 1,0 часа). Внутренние стены лестничных клеток - кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости > 5,5 ч.).
Кровельное покрытие шиферное. Стропильная система выполнена из деревянного бруса и доски, деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитными составами.
Полы первого этажа в коридорах - мозаичные бетонные, на 2-м и 3-м этажах паркетные, в учебных классах и кабинетах из деревянных досок толщиной 40 мм по деревянным лагам, в пристройках деревянные полы выполнены по грунту. В подвале полы бетонные и дощатые.
Окраска стен и потолков в коридорах и на лестничных клетках выполнена вододисперсионными и акриловыми красками, побелкой, в учебных классах - обои, побелка.
В отделке фасадов зданий применены негорючие материалы - песчано-цементная штукатурка.
Здание спального корпуса
Наружные и внутренние стены выполнены из керамического кирпича, наружные толщиной 600, внутренние 380 (предел огнестойкости > 5,5 часов).
Перекрытия и покрытие устроено из сборных железобетонных плит, опирающихся на стены, толщина плит 200 мм (предел огнестойкости > 3 ч).
Лестничные площадки выполнены монолитными железобетонными по металлическим балкам, полы площадок бетонные. Лестничные марши лестничных клеток выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры. Несущие металлические балки и косоуры не имеют конструктивной защиты.
Внутренние стены лестничных клеток - кирпичные, толщиной 380 мм (предел огнестойкости > 5,5 часов).
Кровельное покрытие шиферное. Стропильная система выполнена из деревянного бруса и доски, деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитными составами.
Полы в спальных, игровых и учебных комнатах деревянные, на лестничных площадках железобетонные, в коридорах выполнены из керамической плитки.
Окраска стен и потолков в коридорах и на лестничных клетках выполнена вододисперсионными и акриловыми красками, побелкой, в спальных комнатах - обои, побелка.
Здание учебных мастерских
Наружные стены выполнены из керамического кирпича, толщиной 500 мм (предел огнестойкости > 5,5 часов).
Колоны из керамического кирпича сечением 400 x 750, 400 x 500, 400 x 900 мм (предел огнестойкости > 2,5 ч).
Покрытие в здании мастерских устроено из сборных железобетонных плит ПК, толщина плит 200 мм (предел огнестойкости > 3 ч). Покрытие кровли рулонное рубероидное.
Полы в мастерских, актовом зале, архиве и других помещениях устроены из деревянных досок толщиной 40 мм по деревянным лагам.
Окраска стен и потолков в коридорах и кабинетах выполнена побелкой, вододисперсионными и акриловыми красками.
Пределы огнестойкости строительных конструкций зданий соответствуют II степени огнестойкости:
|  | Строительные элементы | Предел огнестойкости не менее (мин.)
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы. | R 90
|  | Перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалом) | REI 45
|  | Наружные стены (ненесущие) | Е 15
Строительные конструкции лестничных клеток:
|  | - внутренние стены | REI 90
|  | - марши и площадки лестниц | R 60
Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже:
Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже
|  | Несущие элементы: колонны, ригели, фермы | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердач- | Стены лестничных клеток и противо- | Марши и площадки лестниц и лестничных клеток
|  |  |  | ные покрытия | пожарные преграды
|  | К0 | К0 | К0 | К0 | К0
Степень огнестойкости зданий установлена в зависимости от этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади этажей и пожарной опасности.
Строительные конструкции, применяемые в здании, не способствуют скрытому распространению горения.